## 1
UnQ | 400 | V
c | 1.05
IkQ'' | 500 | A
0.48497

## 2
UnQ | 400 | V
c | 1.05
SkQ'' | 1000000 | VA
| 1000 | kVA
| 1 | MVA
ZQ | 0.168 | Ω
RQ | 0.16716 | Ω
XQ | 0.0168 | Ω

## 3
l | 0.12 | km
f | 50 | Hz
θe | 70 | °C
RL20 | 0.868 | Ω/km
α | 0.004 | 1/K
Lb | 0.00026 | H/km
PI | 3.1416
RL' | 1.0416 | Ω/km
RL | 0.12499 | Ω
XL | 0.0098018 | Ω

## 4
l | 0.12 | km
f | 50 | Hz
θe | 70 | °C
RL20 | 1.15 | Ω/km
α | 0.004 | 1/K
Lb | 0.00026 | H/km
PI | 3.1416
RL' | 1.38 | Ω/km
RL | 0.1656 | Ω
XL | 0.0098018 | Ω

## 5
U1r | 10 | kV
U2r | 0.4 | kV
SrT | 1250 | kVA
uRr | 1 | %
ukr | 6 | %
ZT | 0.000768 | Ω
RT | 0.000128 | Ω
XT | 0.00075726 | Ω

## 6
U1r | 10 | kV
U2r | 0.4 | kV
SrT | 1250 | kVA
uRr | 1 | %
ukr | 6 | %
Z2 | 0.000768 | Ω
Z2T | 0.48 | Ω

## 7
Un | 400 | V
SrM | 1000000 | VA
ZM | 0.032
XM | 0.029504
RM | 0.012392

## Short-circuit currents (hidden)
UnQ | 400 | V
c | 1.05
IkQ'' | 10000 | A
ZQt | 0.024249 | Ω
XQt | 0.024127 | Ω
RQt | 0.0024249 | Ω
RL' | 0.0991 | Ω/km
Lb | 0.00026 | H/km
l | 0.02 | km
RL | 0.001982
f | 50 | Hz
PI | 3.1416
XL | 0.0016336 | Ω
SrM | 1250000 | VA
ZM | 0.0256 | Ω
XM | 0.023603 | Ω
RM | 0.0099133 | Ω
Rk | 0.0030507 | Ω
Xk | 0.012317 | Ω
κ | 1.0546
Ik'' | 19109.0343 | A
ip | 28499.2028 | A
Rk | 0.0044069 | Ω
Xk | 0.025761 | Ω
Ik | 11363.356 | A
Tk | 1 | s
Ik''/Ik | 1.6816
m | 0
n | 0.75
Ith | 16548.9091 | A