## FI
IO-luettelo |  | Energiatekniikan prosessi
Koostettu almasta 27.1.2014 /HakVe
Lisätty painevesi- ja jäähdytysmoduulien positiot 13.2.2015 / HakVe
Lisätty pintakytkin, englanninnos ja korttien/kanavien selittelyä 12.9.2025 / PJa
Positio | Signaali | Korttipaikka (kentällä) | Kanava (kentällä) | Korttipaikka (PLC) | Osoite (PLC) | Datatyyppi | Huom.
LFA01CL101 | BI |  |  | DI 24/DO 16 | .0 | bitti
LFA01CF203 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 0 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LFA01CL201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 2 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LFA01CP201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 4 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LFA01CT201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 6 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LFA01CT202 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 8 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
varalla | AI |  |  | AI 8x12BIT | 10 | word
LFA01CT204 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 12 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LFA01CT203 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 14 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LAA01AA101 | BO | 1 | 1 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .0 | bitti | Venttiilin ohjaus auki
LAA01AA102 | BO | 1 | 2 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .1 | bitti | Venttiilin ohjaus auki
LAA01AA103 | BO | 1 | 3 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .2 | bitti | Venttiilin ohjaus auki
varalla | BO | 1 | 4 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .3 | bitti
LAA01AA101 | BI | 2 | 1 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .4 | bitti | Venttiili auki
LAA01AA101 | BI | 2 | 2 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .1 | bitti | Venttiili kiinni
LAA01AA102 | BI | 2 | 3 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .2 | bitti | Venttiili auki
LAA01AA102 | BI | 2 | 4 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .3 | bitti | Venttiili kiinni
LAA01AA103 | BI | 3 | 5 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .4 | bitti | Venttiili auki
LAA01AA103 | BI | 3 | 6 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .5 | bitti | Venttiili kiinni
varalla | BI | 3 | 7 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .6 | bitti
varalla | BI | 3 | 8 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .7 | bitti
varalla | BO | 4 | 1 | IB IL 24 DO 8/HD | .0 | bitti
varalla | BO | 4 | 2 | IB IL 24 DO 8/HD | .1 | bitti
LAA01AA202 | BO | 4 | 3 | IB IL 24 DO 8/HD | .2 | bitti | Kiinniohjaus
LAA01AA202 | BO | 4 | 4 | IB IL 24 DO 8/HD | .3 | bitti | Aukiohjaus
varalla | BO | 4 | 5 | IB IL 24 DO 8/HD | .4 | bitti
varalla | BO | 4 | 6 | IB IL 24 DO 8/HD | .5 | bitti
varalla | BO | 4 | 7 | IB IL 24 DO 8/HD | .6 | bitti
varalla | BO | 4 | 8 | IB IL 24 DO 8/HD | .7 | bitti
varalla | BI | 5 | 1 | IB IL 24 DI 16 | .0 | bitti
varalla | BI | 5 | 2 | IB IL 24 DI 16 | .1 | bitti
varalla | BI | 5 | 3 | IB IL 24 DI 16 | .2 | bitti
varalla | BI | 5 | 4 | IB IL 24 DI 16 | .3 | bitti
varalla | BI | 6 | 5 | IB IL 24 DI 16 | .4 | bitti
varalla | BI | 6 | 6 | IB IL 24 DI 16 | .5 | bitti
varalla | BI | 6 | 7 | IB IL 24 DI 16 | .6 | bitti
varalla | BI | 6 | 8 | IB IL 24 DI 16 | .7 | bitti
varalla | BI | 7 | 9 | IB IL 24 DI 16 | .0 | bitti
varalla | BI | 7 | 10 | IB IL 24 DI 16 | .1 | bitti
varalla | BI | 7 | 11 | IB IL 24 DI 16 | .2 | bitti
varalla | BI | 7 | 12 | IB IL 24 DI 16 | .3 | bitti
varalla | BI | 8 | 13 | IB IL 24 DI 16 | .4 | bitti
varalla | BI | 8 | 14 | IB IL 24 DI 16 | .5 | bitti
varalla | BI | 8 | 15 | IB IL 24 DI 16 | .6 | bitti
varalla | BI | 8 | 16 | IB IL 24 DI 16 | .7 | bitti
LAA01CF202 | AI | 9 | 1 | IB IL AI 4/I | 0 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LAA01CF203 | AI | 9 | 2 | IB IL AI 4/I | 2 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LAA01AA202 | AI | 9 | 3 | IB IL AI 4/I | 4 | word | Venttiilin asento (periferia I/O) esim. IW999:P
LAA01CP201 | AI | 9 | 4 | IB IL AI 4/I | 6 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
varalla | AI | 10 | 1 | IB IL AI 4/I | 0 | word
LAA01CT201 | AI | 10 | 2 | IB IL AI 4/I | 2 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
varalla | AI | 10 | 3 | IB IL AI 4/I | 4 | word
LAA01CT202 | AI | 10 | 4 | IB IL AI 4/I | 6 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
LAA01CP202 | AI | 11 | 1 | IB IL AI 2 HART | 0 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
- | AI | 12 | - | IB IL AI 2 HART | - | word
- | AI | 13 | - | IB IL AI 2 HART | - | word
LAA01CL201 | AI | 14 | 2 | IB IL AI 2 HART | 2 | word | Mittaus (periferia I/O) esim. IW999:P
PAB01AA101 | DO | 1 | 1 |  |  | bitti
varalla | DO | 1 | 2 |  |  | bitti
PAB01AA101 | DI | 2 | 1 |  |  | bitti
PAB01AA101 | DI | 2 | 2 |  |  | bitti
varalla | DI | 2 | 3 |  |  | bitti
varalla | DI | 2 | 4 |  |  | bitti
varalla | AI | 3 | 1 |  |  | bitti
varalla | AI | 3 | 2 |  |  | bitti
PAB01CT203 | AI | 4 | 1 |  |  | word
PAB01CT206 | AI | 4 | 2 |  |  | word
PAB01CT201 | AI | 5 | 1 |  |  | word
PAB01CT202 | AI | 5 | 2 |  |  | word
PAB01AA201 | AO | 6 | 1 |  |  | word
PAB01AA202 | AO | 6 | 2 |  |  | word
varalla | AO | 6 | 3 |  |  | word
varalla | AO | 6 | 4 |  |  | word
PAB01CF206 | AI | 7 | 1 |  |  | word
PAB01CT204 | AI | 7 | 2 |  |  | word
varalla | AI | 8 | 1 |  |  | word
PAB01CT207 | AI | 8 | 2 |  |  | word
PAB01CF203 | AI | 9 | 1 |  |  | word
PAB01CF204 | AI | 9 | 2 |  |  | word

## EN
I/O-list |  | Energy technology process
From Alma system 27.1.2014 /HakVe
Pressurized water and cooling water module tags added 13.2.2015 / HakVe
Level switch added, translated and addresses explained 12.9.2025 / PJa
Level switch LAA01CL101 30.9.2025 / PJa
Valve LAA01AA202 limits 17.11.2025 / PJa
Tag code | Signal | Card in control box | Channel in control box | Card (PLC) | Address (PLC) | Data type | Notice
LFA01CL101 | BI |  |  | DI 24/DO 16 | .0 | bit
LFA01CF203 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 0 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LFA01CL201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 2 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LFA01CP201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 4 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LFA01CT201 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 6 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LFA01CT202 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 8 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
reserve | AI |  |  | AI 8x12BIT | 10 | word
LFA01CT204 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 12 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LFA01CT203 | AI |  |  | AI 8x12BIT | 14 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LAA01AA101 | BO | 1 | 1 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .0 | bit | Valve open control
LAA01AA102 | BO | 1 | 2 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .1 | bit | Valve open control
LAA01AA103 | BO | 1 | 3 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .2 | bit | Valve open control
reserve | BO | 1 | 4 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .3 | bit
LAA01AA101 | BI | 2 | 1 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .0 | bit | Valve open limit
LAA01AA101 | BI | 2 | 2 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .1 | bit | Valve close limit
LAA01AA102 | BI | 2 | 3 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .2 | bit | Valve open limit
LAA01AA102 | BI | 2 | 4 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .3 | bit | Valve close limit
LAA01AA103 | BI | 3 | 5 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .4 | bit | Valve open limit
LAA01AA103 | BI | 3 | 6 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .5 | bit | Valve close limit
LAA01CL101 | BI | 3 | 7 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .6 | bit | Water tank high limit
reserve | BI | 3 | 8 | BK: DI8 DO4 (8Bit) | .7 | bit
reserve | BO | 4 | 1 | IB IL 24 DO 8/HD | .0 | bit
reserve | BO | 4 | 2 | IB IL 24 DO 8/HD | .1 | bit
LAA01AA202 | BO | 4 | 3 | IB IL 24 DO 8/HD | .2 | bit | Close control
LAA01AA202 | BO | 4 | 4 | IB IL 24 DO 8/HD | .3 | bit | Open control
reserve | BO | 4 | 5 | IB IL 24 DO 8/HD | .4 | bit
reserve | BO | 4 | 6 | IB IL 24 DO 8/HD | .5 | bit
reserve | BO | 4 | 7 | IB IL 24 DO 8/HD | .6 | bit
reserve | BO | 4 | 8 | IB IL 24 DO 8/HD | .7 | bit
LAA01AA202 | BI | 5 | 1 | IB IL 24 DI 16 | .0 | bit | Valve close limit
LAA01AA202 | BI | 5 | 2 | IB IL 24 DI 16 | .1 | bit | Valve open limit
reserve | BI | 5 | 3 | IB IL 24 DI 16 | .2 | bit
reserve | BI | 5 | 4 | IB IL 24 DI 16 | .3 | bit
LAA01AA202 | BI | 6 | 1 | IB IL 24 DI 16 | .0 | bit | Valve close limit (second byte on DI-card)
LAA01AA202 | BI | 6 | 2 | IB IL 24 DI 16 | .1 | bit | Valve open limit (second byte on DI-card)
reserve | BI | 6 | 3 | IB IL 24 DI 16 | .2 | bit
reserve | BI | 6 | 4 | IB IL 24 DI 16 | .3 | bit
reserve | BI | 7 | 9 | IB IL 24 DI 16 | .0 | bit
reserve | BI | 7 | 10 | IB IL 24 DI 16 | .1 | bit
reserve | BI | 7 | 11 | IB IL 24 DI 16 | .2 | bit
reserve | BI | 7 | 12 | IB IL 24 DI 16 | .3 | bit
reserve | BI | 8 | 13 | IB IL 24 DI 16 | .4 | bit
reserve | BI | 8 | 14 | IB IL 24 DI 16 | .5 | bit
reserve | BI | 8 | 15 | IB IL 24 DI 16 | .6 | bit
reserve | BI | 8 | 16 | IB IL 24 DI 16 | .7 | bit
LAA01CF202 | AI | 9 | 1 | IB IL AI 4/I1 | 0 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LAA01CF203 | AI | 9 | 2 | IB IL AI 4/I1 | 2 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LAA01AA202 | AI | 9 | 3 | IB IL AI 4/I1 | 4 | word | Valve position (periphery I/O) e.g. IW999:P
LAA01CP201 | AI | 9 | 4 | IB IL AI 4/I1 | 6 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
reserve | AI | 10 | 1 | IB IL AI 4/I2 | 0 | word
LAA01CT201 | AI | 10 | 2 | IB IL AI 4/I2 | 2 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
reserve | AI | 10 | 3 | IB IL AI 4/I2 | 4 | word
LAA01CT202 | AI | 10 | 4 | IB IL AI 4/I2 | 6 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
LAA01CP202 | AI | 11 | 1 | IB IL AI 2 HART | 0 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
- | AI | 12 | - | IB IL AI 2 HART | - | word
- | AI | 13 | - | IB IL AI 2 HART | - | word
LAA01CL201 | AI | 14 | 2 | IB IL AI 2 HART | 2 | word | Measurement (periphery I/O) e.g. IW999:P
PAB01AA101 | DO | 1 | 1 |  |  | bit
reserve | DO | 1 | 2 |  |  | bit
PAB01AA101 | DI | 2 | 1 |  |  | bit
PAB01AA101 | DI | 2 | 2 |  |  | bit
reserve | DI | 2 | 3 |  |  | bit
reserve | DI | 2 | 4 |  |  | bit
reserve | AI | 3 | 1 |  |  | bit
reserve | AI | 3 | 2 |  |  | bit
PAB01CT203 | AI | 4 | 1 |  |  | word
PAB01CT206 | AI | 4 | 2 |  |  | word
PAB01CT201 | AI | 5 | 1 |  |  | word
PAB01CT202 | AI | 5 | 2 |  |  | word
PAB01AA201 | AO | 6 | 1 |  |  | word
PAB01AA202 | AO | 6 | 2 |  |  | word
reserve | AO | 6 | 3 |  |  | word
reserve | AO | 6 | 4 |  |  | word
PAB01CF206 | AI | 7 | 1 |  |  | word
PAB01CT204 | AI | 7 | 2 |  |  | word
reserve | AI | 8 | 1 |  |  | word
PAB01CT207 | AI | 8 | 2 |  |  | word
PAB01CF203 | AI | 9 | 1 |  |  | word
PAB01CF204 | AI | 9 | 2 |  |  | word